## Технические характеристики
Характеристики устройства Геум-И(К)
Аналоговые входы
Число входов по токам нулевой последовательности | до 16
Номинальная частота переменного тока, Гц | 45-55
Диапазон входных токов основной гармоники (вторичные токи), А | 0,01-40
Число входов по напряжениям нулевой последовательности | до 2
Диапазон входных напряжений основной гармоники, В | 1-250
Дискретные входы
Количество дискретных входных сигналов | 3
Тип | "Потенциальный вход"
Напряжение надежного срабатывания,В | не менее 140
Напряжение надежного несрабатывания, В | не менее 100
Длительность сигнала, мс | не менее 150
Дискретные выходы
Количество дискретных выходных сигналов (электронный блок защиты ¦ УСО) | 2 ¦ 16
Коммутируемое напряжение переменного тока, В | не более 380
Коммутируемый переменный ток замыкания/размыкания, А | не более 5
Коммутационная способность контактов реле защиты в цепи постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 5∙10-3 с, при напряжении до 250 В | 0.12
Тип контактов реле "Неисправность" | Размыкающий
Тип контактов реле "Сигнал" | Замыкающий
Питание
Номинальное напряжение переменного/постоянного оперативного тока, В | 220
Рабочий диапазон напряжения переменного оперативного тока, В | 85-265
Рабочий диапазон напряжения постоянного оперативного тока, В | 120-370
Потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт | не более 6
Потребляемая мощность в режиме срабатывания, Вт | не более 7,5
Аварийный осциллограф
Предаварийная запись | 130 точек
Дискретность записи аварийных осциллограмм | 14-126 точек на период
Длительность записи, с | 0,75-65
Общая длительность записи, с | 102-920
Температура работы
Диапазон работы | от -40° до +50°

## Параметры подключения
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦЕПЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
| 1 | Цепи напряжения 3Uо от ТН1 до УСО | Кабель с медными жилами S=1,5мм2
| 2 | Цепи напряжения 3Uо ТН1от УСО до Геум | Витая пара S=0,3мм2
| 3 | Цепи напряжения 3Uо от ТН2 до УСО | Кабель с медными жилами S=1,5мм2
| 4 | Цепи напряжения 3Uо ТН2 от УСО до Геум | Витая пара S=0,3мм2
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦЕПЕЙ ТОКА
| 1 | Цепи тока от ТТНП до УСО | Кабель с медными жилами S=1,5мм2
| 2 | Цепи тока от УСО до Геум | Витая пара S=0,3мм2
| 3 | Цепь питания катушки реле отключения УСО | Витая пара S=0,3мм2
| 4 | Цепь отключения контактами реле | Кабель с медными жилами S=1,5мм3